## Sheet1
江苏开放大学桥林校区H1食堂燃气报警器设备采购及安装
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价 | 技术参数 | 备注 （放置位置等特殊说明）
1 | 可燃气体报警器控制箱 | 8点位 | 3 | 个 |  | 额定电压 AC220V/50Hz 功率 ≤5W（不含连接的探测器和配套设备） 备用电池 12V/1.3Ah 两只 通讯回路 1路 通讯方式 XBUS 总线通讯（兼容 HBUS 通讯） 信号传输距离 ≤1500m 适配设备 采用 XBUS、HBUS 通讯的点型气体探测器和设备 检测对象 可燃气体、有毒有害气体（与配接的探测器相关） 显示方式 LCD 中文液晶 报警方式 声光报警 输出端口 内置两组无源继电器输出 触点容量（AC220V/1A 或 DC24V/2A） 输入接口 内置一组无源开关量输入接口 使用环境 温度 0℃~55℃ 湿度（10～95）％RH（非凝露） 压力 86kpa～ 106kpa | 桥林校区H1食堂
2 | 可燃气体点型探测器 | 多线制 | 7 | 个 |  | 检测对象 甲烷/丙烷/异丁烷/氢气等可燃气体 检测范围 （3~100）%LEL 报警设定值 低限：（5～25）%LEL ，默认 20%LEL 高限：50%LEL 检测原理 催化燃烧式 采样方式 自由扩散式 响应时间 <30s 额定电压 DC24V 功耗 ≤0.8W（典型值） 通讯方式 XBUS 总线 报警输出 1 组有源声光输出 传感器寿命 3 年(典型值) 主体材料 铝合金 尺 寸 146mm×144.5mm×70.5mm 出线孔 M26 * 1.5 内螺纹（可选配 G3/4 ，NPT3/4） 防爆标志 Ex db IIC T6 Gb ; Ex tb IIIC T80℃ Db 防护等级 IP66 使用环境 温度：（-40~70）℃ 湿度：≤95%RH（无凝露） 压力：（86~106） kPa | 桥林校区H1食堂
3 | 声光报警器 | AC220V | 3 | 个 |  | a)额定工作频率: 50Hz; b)额定工作电压:AC220V;AC/DC36VAC/DC24V; 额定功率:<5W;c) d)防爆标志:ExdⅡCT6; e)防护等级:IP54，IP65; f)信号颜色:红，黄，蓝，绿; | 桥林校区H1食堂
4 | 手动报警按钮 | 配套输出模块 | 3 | 个 |  | 型号LA53(FLA53) 额定电压AC220/380V 防爆标识 额定电流10A 防爆合格证号SYEx21.09239 | 桥林校区H1食堂
5 | 配管 | DN20 | 630 | 米 |  | 壁厚：1.75mm（普通焊管/镀锌管） | 桥林校区H1食堂
6 | 控制电缆 | RVVP4*1.5 | 630 | 米 |  | 长期耐温：70℃ 单芯导体直径：约1.38mm 绝缘厚度：0.7mm 电缆外径：约9.0–10.9mm | 桥林校区H1食堂
7 | 自动报警系统调试 | AT2020SEL8点位 | 3 | 套 |  | / | 桥林校区H1食堂
合计： |  |  |  |  | 0
以上报价包含：安装费、调试费、检测费、配管、辅材等；安装完成后，出具有CNAS标识的校准证书。
供应商全称（加盖公章）：
日 期： 年 月 日